排粉风机轴承改造

王源昌/广东粤华发电有限责任公司

摘要：介绍了电厂排粉风机在轴承改型中的实际应用，根据轴承的寿命理论计算公式，分析了轴承改型使用的理论及实际应用的合理性。

关键词：排粉风机  轴承  改造

中图分类号：TH133.3   文献标识码：B

文章编号：1006-8155（2006）03-0059-02

Reform of Bearing for Powder Exhaust Fan

Abstract: The application of powder exhaust fan on redesign of bearing in power plant is introduced. According to the calculation formula of bearing service life, the redesign theory of bearing and the rationality of actual application are analyzed.

Key words: Powder exhaust fan  Bearing  Reform

1  引言

我公司的5#、6#机组为300MW燃煤机组，分别于1989年和1990年投产。配套锅炉型式为亚临界再热式直流锅炉。制粉系统采用钢球磨煤机中间储仓式，热风送粉。每台锅炉配置4组制粉系统，每组制粉系统配置1台排粉风机，共4台，其作用是把细粉分离器分离出来的干燥剂（含10%~15%煤粉）吸送至炉膛燃烧。

排粉风机生产厂家为成都电力机械厂，型号：M5-29-11№20D ；其主要技术参数为风量：3.01~12.02万m3/h ；风压：14175~10350 Pa ；转速：1450 r/min ;功率：440 kW 。

2  存在的问题

排粉风机承力轴承采用32532（旧代号）圆柱滚子轴承，推力轴承采用两个成对安装的46232（旧代号）角接触球轴承。排粉风机在运行一段时间后，通常在1~3年，其两个推力轴承就会不同程度地出现磨损现象，出现推力轴承端振动大、温度高的情况。拆出检查发现，轴承滚珠表面脱皮、滚道有压痕、轴承游隙变大、润滑油有铁粉等，出现这种情况都必须得及时更换轴承，因检修更换工作需1~3天，影响了制粉系统的正常制粉，严重时一台炉有二三台排粉风机会出现这种情况。

3  解决办法

为保证排粉风机安全运行，提高设备可靠性，技术人员参照了1#~4#机组（125MW）锅炉的离心式送、引风机，拟对排粉风机的推力轴承采用与原轴承内、外径相同的调心滚子轴承22232。从1999年5~7月6#机组大修时，对4台排粉风机推力轴承进行了改造，由原来的一台排粉风机2个46232轴承更换为1个22232轴承，因轴承宽度不同，新轴承比原来两个轴承宽度小，因此另外加工了轴承垫圈，以备调整推力轴承间隙。更换后试运行正常，轴承温度、振动值都在正常范围。在以后的检修中，对5#炉的4台排粉风机也更换了轴承。从排粉风机更换轴承后运行至今，运行情况良好，轴承的振动值、温度均在正常范围内，消除了因轴承磨损所引起的风机振动。改造取得了成功。

4  应用分析

排粉风机轴承改造取得的成功，可根据轴承的额定寿命进行分析，从有关资料查出的寿命计算公式为

C=(fh/fn )P                                 （1）

式中 fh为寿命系数；fn为转速系数；P为当量动载荷，Pa 。

fh、fn值可根据轴承的使用寿命及转速，由轴承手册中查得。从实际情况出发，电厂锅炉通风机每年平均运行8000 h，每次大修期都需更换轴承，取保守值5年更换一次，即轴承所期望的Lh为40000 h，查轴承手册调心滚子轴承22232的fh为3.72；轴承的转速为1450 r/min ，查得fn为0.322。

而当量动载荷P则需通过计算得出，其公式为

P=X Fr+Y Fa                                （2）

式中X为径向系数；Y为轴向系数；Fr为径向载荷，Pa ；Fa为轴向载荷，Pa 。

（1）计算径向载荷

径向载荷Fr可通过风机轴系静力平衡计算得出，风机轴静力见图1。

图1

图中G1为叶轮重量，N；G2为轴承间轴的重量，N；G3为联轴器及悬臂轴的重量，N；FA为推力轴承的反作用力，N；FB为承力轴承的反作用力，N。

查风机有关资料得知：叶轮及悬臂轴质量为m1=1100 kg，轴承间轴的质量m2=160 kg，联轴器及悬臂轴的质量m3=85 kg。

G1=m1g=1100×9.8=10780 N

G2= m2g=160×9.8=1568 N

G3= m3g=85×9.8=833 N

由静力平衡得

∑MB=0  即 G1l1+FAl2-G2l4 - G3(l3+ l2)=0

则  FA= [G2l4 +G3(l3+ l2) -G1l1]/ l2

数据代入公式得  FA= -5826 N，即推力轴承所承受的力与图所表示的相反，取绝对值。FA=5826 N即为轴承的径向载荷Fr。

（2）计算轴向载荷

Fa=（π/4）D02p

式中 D0——叶轮进口直径，m ；由风机图纸查出为0.92m

p——风机全压，Pa ；由风机技术参数得风机全压为14175～10350 Pa，取14175 Pa

数据代入公式得  Fa=9418 N

（3）计算当量动载荷

从轴承手册中得知，当Fa/Fr≤e时，当量动载荷P=Fr+Y1Fa ；当Fa/Fr＞e时，当量动载荷P=0.69Fr+Y2Fa ；e可从轴承手册中查得，调心滚子轴承22232的e=0.26 。因Fa/Fr=1.62＞e，故当量动载荷P=0.69Fr+Y2Fa 。查轴承手册得知Y2为3.8 ，数据代入公式得

P=0.69Fr+Y2Fa=39808 N

锅炉通风机考虑到轴承承受的冲击载荷，取冲击载荷系数fd=1.2，得当量动载荷：

Pd=fd P=1.2×39808=47770 N

（4）计算轴承寿命

通过将上述计算所得数据代入式（1），求出轴承的额定动载荷值，再与该轴承的基本额定动载荷值比较，基本额定动载荷值应大于或等于额定动载荷值，即可满足使用要求。

额定动载荷C=(fh/fn ) Pd ，前面已得知fh为3.72、 fn为0.322。数据代入公式，得C=551877 N。

查轴承手册得知轴承22232的基本额定动载荷值Cr为825000 N，大于轴承的额定动载荷C，因此，调心滚子轴承22232作为排粉风机推力轴承使用可满足要求。