宁波市污水处理厂BOD5／COD比值偏低原因分析*

袁  云   金  艳   陈宏波   杨斐波   陆海霞

（宁波市污水处理厂，宁波315040）

摘要  通过对宁波市污水处理厂进水BOD5／COD比值偏低原因的调查，发现污水经过24 h放置后，其BOD5／COD值会有所下降。水样在37 ℃条件下存放24 h后，BOD5下降了41%，BOD5／COD值平均下降35%。水样中混入脱水机滤液能使下降趋势更明显。但水样在4℃下保存24 h，BOD5平均下降幅度低于10%，建议自动采样仪应具有冷藏功能。

关键词  污水   生化需氧量    化学需氧量    BOD5／COD比值

Study on the causation of low BOD5/COD ratio in Ningbo Sewage Treatment Plant  Yuan Yun，Jin Yan，Chen Hongbo，et al.Ningbo Sewage Treatment Plant，Ningbo 315040

Abstract:The study on the causation of low BOD5/COD ratio in Ningbo Sewage Treatment Plant discovers that the BOD5/COD ratio of sewage samples declines after 24 hours’ storage. After 24 hours’ storage under 37℃，the BOD5 of sewage sample drops by 41％ averagely and the BOD5/COD ratio 35%.The declining tendency enhances if the filtrate from dewatering machines was added into the samples. However，after 24 hours’ storage under 4℃，the average declining range of BOD5 of sewage is under 10%.Chilling measures in automatic samplers is suggested.

Keywords: Sewage    BOD   COD   BOD5/COD ratio

BOD（Bio-chemical Oxygen Demand），即生化需氧量，是指水中有机物在好氧微生物的作用下，进行好氧分解过程中所消耗的水中溶解氧的量。BOD表征的是水中微生物可分解的有机物的含量，是污水的一项重要的污染指标。在实际应用时常用5日生化需氧量BOD5（即水样在20 ℃条件下，培养五天的生化需氧量）来衡量污水中有机污染物的浓度。

COD（Chemical Oxygen Demand），即化学需氧量，是指水中有机物在酸性条件下被强氧化剂氧化时所消耗的氧量。COD表征的是水中有机物的含量，它测定比BOD方便，重现性好。城市污水的COD大于BOD5，常用BOD5/COD的比值来分析污水的可生化性，其值越大说明越易生化处理。一般而言，可生化性好的污水BOD5/COD ≥0.3。

Ademoroti[1]认为，COD和BOD之间的关系可以用下式表示：

COD＝a BOD5＋b

对于生活污水，a＝1.64，b＝11.36。根据此式，当BOD5＝200 mg/L时，BOD5/COD＝0.59。一般认为，对于生活污水而言，BOD5/COD比值为0.4～0.8[2]。李桂芳等 [3]对株州市生活污水的水质研究表明，BOD5/COD比值在0.42～0.66之间。杜素洁等 [4]对天津市东郊污水处理厂的进水水质作了调查后发现，1994年至1997年BOD5/COD平均值在0.46～0.53。

1  污水处理厂BOD5/COD的实际情况

宁波市污水处理厂自运行以来，进水BOD5/COD比值一般在0.2～0.45左右。根据2003年对进水水质的分析监测，1～10月份一区进水BOD5／COD平均值为0.26，二区进水BOD5/COD平均值为0.40（见图1），综合平均值0.33；进水BOD5/COD比值的总体趋势是夏季较低，冬季略高。污水处理厂一区收集的是生活污水和粪便处理厂的污水，二区的污水主要成分是生活污水、市科技园区的废水和枫林垃圾焚烧场的垃圾渗滤液，对照相关资料，其进水BOD5/COD的比值是偏低的。

图1  2003年BOD/COD比值统计

- 实验目的和方法

2.1 实验目的

对BOD5/COD比值偏低原因作了初步实验和分析后，认为其主要原因可能是自动采样仪在取混和样（定时定量）的过程中，样品有平均12 h的存放时间，而且水样没有冷藏措施，导致BOD被微生物分解。《水和废水监测分析方法》规定[5]，做BOD5测定时，如果样品采集后不能在2 h内分析，则应在4℃以下冷藏保存，但最长保存时间为24 h。鉴于此，设计本次实验，取得相关实验数据，对BOD5/COD比值偏低的原因作出分析研究。

2.2 实验方法

取宁波市污水处理厂一、二区进水瞬时样，将此瞬时样分成4份，一份在当天测其COD和BOD5的值；其余3份分别在4、20、37 ℃不同温度条件下，恒温存放1 d，再测COD、BOD5的值。并对所得数据进行比较，观察保存时间对BOD的影响，温度对BOD分解速度的影响。

对进水瞬时样，加脱水机滤液后，测试其在4、20、37 ℃条件保存1 d后，COD、BOD的变化值。并将数据与未加脱水机滤液的作比较。

对大部分瞬时样，本次实验还测定了细菌总数。本次实验，BOD测定采用OxiTop差压法，用稀释接种法（GB7488）作校验。

3  数据和分析

3.1  瞬时样和存放24 h后水样的BOD5、COD值比较

经过实验，取得进水水样的瞬时样及其在4、20、37 ℃不同温度条件下存放24 h后的BOD5、COD值，汇总后见表1。

进水瞬时样的BOD5/COD平均值为0.44，比历史平均值0.33高1/3，可以认为，经过自动采样仪储存后BOD5/COD降低了。研究发现，水样在4、20和37 ℃条件下放置24 h后，BOD5分别降低了7%、9%和41%，但COD变化的平均幅度均在7％以内，有些水样的COD反而有小幅上升。其综合结果是：水样在4、20 ℃条件下存放24 h后，BOD5/COD值略有下降，但水样在37 ℃条件下存放24 h后，BOD5/COD值的平均下降幅度达到了35%。这说明水样在放置后，BOD5比COD 下降幅度大，特别是在37℃的较高温度下，存放24 h后BOD5大幅下降。在夏季，没有冷藏措施的自动采样仪，在阳光照射后其箱内温度可高达44 ℃左右。在这种条件下，水样存放较长时间后，无疑会对BOD5和BOD5/COD值产生较大影响。

对水样还区分了一、二区进水，测定了细菌总数（一般为30～80万个/mL），但由于一、二区水质组成复杂、水质变化较大；未发现BOD5、COD的变化与进水来源有明显的相关性。虽然从理论上说，BOD5与细菌总数有关系，但由于细菌总数大都处于同一个数量级（几十万个/mL），实验未发现BOD5的变化与细菌总数存在明显的相关性。这说明对于宁波市污水处理厂而言，除了温度，污水水质本身可能是决定水样放置后其BOD5、COD下降幅度的最主要因素。

表1  水样在不同条件下存放24 h后的BOD5、COD值比较

| 序号 | 项目 | 瞬时样 | 4℃保存24 h | 20℃保存24 h | 37℃保存24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测定值 | 测定值 | 变化幅度/% | 测定值 | 变化幅度/% | 测定值 | 变化幅度/% |
| 1 | BOD5/mg·L-1 | 150 | 125 | -17 | 150 | 0 | 75 | -50 |
|  | COD/mg·L-1 | 192 | 207 | 8 | 206 | 7 | 174 | -9 |
|  | BOD5/COD | 0.78 | 0.60 | -23 | 0.73 | -7 | 0.43 | -45 |
| 2 | BOD5/mg·L-1 | 190 | 150 | -21 | 160 | -16 | 150 | -21 |
|  | COD/mg·L-1 | 350 | 315 | -10 | 302 | -14 | 296 | -15 |
|  | BOD5/COD | 0.54 | 0.48 | -12 | 0.53 | -2 | 0.51 | -7 |
| 3 | BOD5/mg·L-1 | 188 | 142 | -24 | 148 | -21 | 94 | -50 |
|  | COD/mg·L-1 | 434 | 473 | 9 | 401 | -8 | 434 | 0 |
|  | BOD5/COD | 0.43 | 0.30 | -31 | 0.37 | -15 | 0.22 | -50 |
| 4 | BOD5/mg·L-1 | 376 | 392 | 4 | 328 | -13 | 301 | -20 |
|  | COD/mg·L-1 | 775 | 776 | 0 | 767 | -1 | 738 | -5 |
|  | BOD5/COD | 0.49 | 0.51 | 4 | 0.43 | -12 | 0.41 | -16 |
| 5 | BOD5/mg·L-1 | 58 | 57 | -2 | 56 | -3 | 33 | -43 |
|  | COD/mg·L-1 | 264 | 260 | -2 | 211 | -20 | 233 | -12 |
|  | BOD5/COD | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.27 | 21 | 0.14 | -36 |
| 6 | BOD5/mg·L-1 | 112 | 112 | 0 | 111 | -1 | 74 | -34 |
|  | COD/mg·L-1 | 300 | 359 | 20 | 319 | 6 | 275 | -8 |
|  | BOD5/COD | 0.37 | 0.31 | -16 | 0.35 | -7 | 0.27 | -28 |
| 7 | BOD5/mg·L-1 | 119 | 94 | -21 | 102 | -14 | 54 | -55 |
|  | COD/mg·L-1 | 209 | 271 | 30 | 267 | 28 | 250 | 20 |
|  | BOD5/COD | 0.57 | 0.35 | -39 | 0.38 | -33 | 0.22 | -62 |
| 8 | BOD5/mg·L-1 | 313 | 308 | -2 | 283 | -10 | 214 | -32 |
|  | COD/mg·L-1 | 1031 | 1056 | 2 | 1005 | -3 | 897 | -13 |
|  | BOD5/COD | 0.30 | 0.29 | -4 | 0.28 | -7 | 0.24 | -21 |
| 9 | BOD5/mg·L-1 | 87 | 96 | 10 | 71 | -18 | 50 | -43 |
|  | COD/mg·L-1 | 289 | 280 | -3 | 265 | -8 | 266 | -8 |
|  | BOD5/COD | 0.30 | 0.34 | 14 | 0.27 | -11 | 0.19 | -38 |
| 10 | BOD5/mg·L-1 | 168 | 168 | 0 | 172 | 2 | 69 | -59 |
|  | COD/mg·L-1 | 384 | 381 | -1 | 361 | -6 | 326 | -15 |
|  | BOD5/COD | 0.44 | 0.44 | 1 | 0.48 | 9 | 0.21 | -52 |
| 平均值 | BOD5/mg·L-1 | 176 | 164 | -7 | 158 | -9 | 111 | -41 |
|  | COD/mg·L-1 | 423 | 438 | 5 | 410 | -2 | 389 | -7 |
|  | BOD5/COD | 0.44 | 0.38 | -11 | 0.41 | -6 | 0.28 | -35 |

3.2 BOD与时间的关系

使用OxiTop差压法测试BOD，仪器能储存1～5 d的BOD数据，这就为绘制BOD变化曲线带来了便利。

由于BOD5值不同，以BODt/BOD5（t＝1～5 d）作为比较，得到平均统计值见图2。由图2可以看出，水样在4 ℃条件下放置24 h后再测试BOD时，其BOD1/BOD5值较低，说明冷藏后水样生化作用的起动变慢；而在37 ℃条件下放置24 h后再测试BOD时，BOD1/BOD5值明显升高，说明较高温度下放置后水样的生化作用起动明显加快。对照其他人对城市污水BOD降解速度的研究[6]，污水处理厂的进水属于较典型的城市污水。

3.3 脱水机滤液对水样BOD的影响

根据进水流量和脱水机滤液的流量，按比例在瞬时样中加入脱水机滤液，其瞬时样和在4、20、37 ℃条件保存1 d后，COD、BOD的变化情况以及与不加滤液条件下COD、BOD的变化情况的比较分别见图3和表2。

图2 BODt /BOD5与时间关系图

图3  水样加滤液后COD、BOD变化与保存条件关系图

水样在4、20、37 ℃条件下保存24 h，其BOD的变化值与不加滤液相比较，差别不大；其COD的变化值与不加滤液相比较，下降幅度均有提高，这可能是由于滤液中的活性微生物分解了水样中更多种的有机物质。但无论水样是否加了滤液，4 ℃冷藏保存24 h都能够使水样的BOD5平均下降幅度低于10%。同时测定了水样的细菌总数，发现加滤液后，一区进水水样的平均细菌总数从36万个/mL上升至56万个/mL，而二区进水水样的平均细菌总数变化不明显（从52万个/mL上升至58万个/mL），但瞬时样的BOD5/COD比值却从平均0.44上升至0.55，说明脱水机滤液的加入能使水样的可生化性提高。由于脱水机滤液排放至二区集水井，而一区没有混入脱水机滤液，这可能是二区水样BOD5/COD比值比一区水样高的一个主要原因。

表2  水样加滤液和不加滤液BOD5 、COD变化值比较

| 项目 | 瞬时样 | 4 ℃～24 h | 20 ℃～24 h | 37 ℃～24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不加滤液 | 加滤液 | 不加滤液 | 加滤液 | 不加滤液 | 加滤液 | 不加滤液 | 加滤液 |
| BOD5变化幅度 | － | － | -7% | -3% | -9% | -12% | -41% | -50% |
| COD变化幅度 | － | － | 5% | -9% | -2% | -9% | -7% | -17% |
| BOD5/COD | 0.44 | 0.55 | 0.38 | 0.60 | 0.41 | 0.54 | 0.28 | 0.32 |

4  结  论

(1) 进水水样在4、20 ℃条件下存放24 h后，BOD5、COD值的平均变化幅度小于10%；水样在37 ℃条件下存放24 h后，BOD5下降了41%，BOD5/COD值的平均下降幅度达到了35%。

(2) 对BODt/BOD5与时间关系图的分析发现，宁波市污水处理厂的进水属于较典型的城市污水；水样在4 ℃或37 ℃下存放后，BODt/BOD5曲线有明显变化。

(3) 进水水样加入脱水机滤液后，BOD5/COD值变大，平均细菌总数升高，但实验未发现BOD5的变化与细菌总数存在相关性。

(4) 进水水样加入脱水机滤液后分别在4、20、37 ℃条件下存放24 h后，能使水样BOD5、COD值下降幅度变大；但无论水样是否加了滤液，4 ℃下保存24 h能够使水样的BOD5平均下降幅度低于10%，说明冷藏对于水样的保存是有效的，建议自动采样仪应该对水样采取冷藏措施。

参考文献

- 上海市环保局.废水生化处理.上海：同济大学出版社，1999.20～21

- 顾夏声.废水生物处理数学模式.北京：清华大学出版社，1982.19～20

- 李桂芳，孟范平，李科林.株州市生活污水污染特性研究.中南林学院学报，2001，21(2)：23～28

- 杜素洁，尹  郁.污水可生化性的研究.天津：中国土木工程学会水工业分会排水委员会第四届第一次年会论文集，2001.446～447

- 国家环保局.水和废水监测分析方法.北京：中国环境科学出版社，1989

- Mogens.国家城市给水排水工程技术研究中心译.污水生物与化学处理技术.北京：中国建筑工业出版社，1999.22～23

责任编辑：陈泽军  （收到修改稿日期：2004-04-10）

©版权所有 《环境污染与防治》杂志社

# Footnotes

第一作者：袁 云，男，1971年出生，1993年毕业于华东理工大学，学士，工程师，主要从事污水处理技术工作。

* 2003年宁波市建设科技项目（No. 36）