70B2风机的节能技术改造

李剑锋/兖州矿务局设计研究院

兖州矿业（集团）公司南屯煤矿采用中央并列抽出式通风系统，主扇风机为70B2-21№28型轴流式通风机。这类风机适用于小等积孔、高负压的矿井，只有当矿井负压在3200Pa以上时才能够进入高效区运转。南屯矿属于低负压大风量、大等积孔的通风矿井，加之风机流道风流摩擦阻力损失，造成风机运行极不合理，为此进行了节能技术改造，并且取得了明显的效益。

改造中需要注意的问题：（1）叶片强度。扭曲叶片板的厚度为3mm，与原有的直板叶片厚度相同，新旧叶片的支杆直径相同，材质均为45钢，故不再进行强度计算，扭曲叶片支杆全部进行了探伤；（2）静动平衡。风机运转的平衡是十分重要的，改造以后应当保持原先的静动平衡。拆装叶片的时候，对原有的风叶及新安装的扭曲叶片应该进行称重匹配，以使对边的新旧叶片差重相等；（3）保证中导叶的焊缝质量。切割旧中导叶的时候，原则上切割2片新焊1片，不得连续切去多片，以避免变形。对风机采用不揭盖施工；（4）中导叶进风角及扭曲叶片安装角应当准确，各个叶片的安装角角度要一致；（5）为了保证单机运转时间短，改造的时候采取昼夜施工，总耗时36h；（6）为了保证被改造的风机仍然处于备用状态，一旦在改造期间运行中的风机发生故障，被改造的风机在10min内便能启动运行，而且风量不低于80%。施工中采取以下步骤：先拆下第一级叶片，称重，新叶片匹配好，对应编号；改装中导叶；按编号匹配好的扭曲叶片装第一级；拆第二级叶片，称重，编号，匹配高效扭曲叶片；装第二级高效扭曲叶片。2台风机改造以后，风量分别提高了862～1225m3/h，负压提高217～280Pa，全压效率分别由40.60%和35.57%提高到59.60%和51.44%，全年分别节电157.4万kW·h和161.33万kW·h。