循环水冷却塔风机故障的原因分析及改造

曹翠芝  丁文峰/胜利油田分公司石油化工总厂

摘要：通过对引起循环水冷却塔风机维修次数多、运行周期短的原因调查分析，确定了引起故障的因素，制定出对风机的改进措施。通过对风机进行相应的技术改造，取得了良好的效果，并对遗留问题进行了分析研究。

关键词：冷却塔风机；故障；原因分析；改造

中图分类号：TH43    文献标识码：B

文章编号：1006-8155（2008）04-0071-04

Analysis on Frequent Failure in the Cooling Tower Fan with Circulating Water and Its Transformation

Abstract: The factors for causing frequent failure in the cooling tower fan with circulating water and the improvement measures are determined by analyzing the reasons for frequent maintenance and short-run cycle. Through the relevant technical transformation for fan, the good result has been achieved and the remaining issues have been analyzed.

Key words: cooling tower fan; failure; reason analysis; transformation

0   引言

我厂循环水冷却装置，采用风机横流式冷却塔。塔顶配备4台LF85A通风机，每台设计流量为262×104m3/h，转速149r/min ，风机主要由电机、传动轴、减速器、叶片、轮毂、挡风板等部件组成。减速器为二级齿轮传动；叶片由直径为8.5m的高强度环氧玻璃钢模压而成；传动轴为单根传动；联轴器采用金属叠片挠性联轴器。1997年投用以来，随着冷却水用量增大，风机使用率较高，风机运行中故障发生越来越频繁，配件损坏、更换较多，维修费用较高，影响凉水塔长周期稳定运行。作为全厂循环水系统的主要冷却设备，风机运行状况的好坏，直接影响到炼厂各生产装置换热设备的工艺生产条件和产品质量。

1  风机运行状况分析

1.1  风机故障维修情况

表1为4台风机2002年～2004年11月的设备维修记录统计。

表1  风机维修记录

| 风机编号 | 2002年 | 2003年 | 2004年（前11个月） |
| --- | --- | --- | --- |
| T3201-1 | 更换传动齿轮1套、轴承1副 | 更换传动齿轮1套、轴承1副 | 齿轮箱解体重新组装 |
| T3201-2 | 更换机械密封1套、联轴器金属叠片1套 | 更换机械密封1套、联轴器金属叠片1套 | 更换传动齿轮1套、轴承1副、电机1台 |
| T3201-3 | 更换机械密封1套、联轴器金属叠片1套 | 更换传动齿轮1套、轴承1副 | 齿轮箱解体重新组装 |
| T3201-4 | 更换机械密封1套、联轴器金属叠片1套 | 更换机械密封1套、联轴器金属叠片1套 | 更换传动齿轮1套、轴承1副、联轴器金属叠片1套 |

由表1看出， 3年内4台风机维修频繁，配件更换较多，导致了较高的运行维护成本。维修期间风机需要停运，影响了总厂循环水质量。

  - 风机故障基本原因分类

总结风机故障现象及原因，有其规律可循，风机故障按其原因分类，如表2和表3所示。

表2  风机机械故障原因分类[1]

| 故障分类 | 主要原因 |
| --- | --- |
| 设计原因 | ① 设计不当，动态特性不良，运行时发生强迫振动或自激振动 ② 结构不合理，应力集中 ③ 设计工作转速接近或落入临界转速区 ④ 热膨胀量计算不准，导致热态对中不良 |
| 制造原因 | ① 零部件加工制造不良，精度不够 ② 零件材质不良，强度不够，制造缺陷 ③ 转子动平衡不符合技术要求 |
| 安装、维修 | ① 机械安装不当，零部件错位，预负荷大 ② 轴系对中不良 ③ 机器几何参数（如配合间隙、过盈量及相对位置）调整不当 ④ 管道应力大，机器在工作状态下改变了动态特性和安装精度 ⑤ 转子长期放置不当，改变了动平衡精度 ⑥ 未按规程检修，破坏了机器原有的配合性质和精度 |
| 操作运行 | ① 工艺参数（如介质的温度、压力、流量、负荷等）偏离设计值，机器运行工况不正常 ② 机器在超转速、超负荷下运行，改变了机器的工作特性 ③ 运行点接近或落入临界转速区 ④ 润滑或冷却不良 ⑤ 转子局部损坏或结垢 ⑥ 启停机或升降速过程操作不当，暖机不够，热膨胀不均匀或在临界区停留时间过久 |
| 机器劣化 | ① 长期运行，转子挠度增大或动平衡劣化 ② 转子局部损坏、脱落或产生裂纹 ③ 零部件磨损、点蚀或腐蚀等 ④ 配合面受力劣化，产生过盈不足或松动等，破坏了配合性质和精度 ⑤ 机器基础沉降不均匀，机器壳体变形 |

表3  转子系统的异常振动类型及其特征[2]

| 频带区域 | 主要异常 振动原因 | 异常振动的特征 |
| --- | --- | --- |
| 低频 | 不平衡 | 由于旋转体轴心周围的质量分布不均，振动频率一般与旋转频率相同 |
|  | 不对中 | 当两根旋转轴用联轴器联接有偏移时，振动频率一般为旋转频率或高频 |
|  | 轴弯曲 | 因旋转轴自身的弯曲变形而引起的振动，一般发生旋转频率的高次成分 |
|  | 松动 | 因基础螺栓松动或轴承磨损而引起的振动，一般发生旋转频率的高次成分 |
|  | 油膜振荡 | 在滑动轴承做强制润滑的旋转体中产生，振动频率为旋转频率的1/2倍左右 |
| 中频 | 压力脉动 | 发生在水泵、风机叶轮中，每当流体通过涡旋壳体时发生压力变动，如压力发生机构产生异常时，则压力脉动发生变化 |
|  | 干扰振动 | 多发生在轴流式或离心式压缩机上，运行时在动静叶片间因叶轮和扩压器、喷嘴等干扰而发生的振动 |
| 高频 | 空穴作用 | 在流体机械中，由于局部压力下降而产生气泡，到达高压部分时气泡破裂，通常会发生随机的高频振动和噪声 |
|  | 流体振动 | 在流体机械中，由于压力发生机构和密封件的异常而发生的－种涡流， 也会产生随机的高频振动和噪声 |

1.3  风机状态检测及失效原因分析

为确定风机各部件发生损坏故障的具体原因，对风机在运行过程中的状态进行了监测，结果如表4所示。

表4  循环水风机振动测量数据                                    mm/s

| 风机编号 | 减速器 | 电机轴承 |
| --- | --- | --- |
|  | 径向 | 轴向 | 水平方向 | 垂直方向 |
| T3201-1 | 16.325 | 5.221 | 6.735 | 3.552 |
| T3201-2 | 18.840 | 5.117 | 6.989 | 3.842 |
| T3201-3 | 15.545 | 5.631 | 7.154 | 3.452 |
| T3201-4 | 12.600 | 9.417 | 7.315 | 3.575 |

检测表明，振动主要集中在低频区域。监测发现减速器输入轴径向垂直方向振动测量数据超标，最高达18.84mm/s（允许振动标准最高为6.3 mm/s），并且发现塔有轻微颤动现象。

通过对引起冷却塔风机振动现象进行分析，确定风机故障的主要原因为

（1）安装维修

① 风机安装偏差，零部件错位，预负荷大；

② 轴系对中不良；

③ 风机几何参数（如配合间隙、过盈量及相对位置）调整不当；

④ 检修过程不符合风机要求的配合性质和精度。

（2）设备运行工况

① 长期运行，转子挠度增大或动平衡劣化，转子局部损坏、脱落或产生裂纹；

② 变速齿轮等零部件磨损、点蚀或腐蚀；

③ 配合面受力劣化，产生过盈不足或松动等，破坏了配合性质和精度；

④ 冷却塔设计刚性不足。

通过以上分析可以看出，风机安装维修过程和设备劣化两方面存在的问题，是引起风机转子不平衡和不对中的直接原因，导致运行过程中振动过大，造成风机故障频发、部件损坏。另外，部分部件的材质不良导致强度不够，风机运行工况不正常导致润滑不良，启、停机或升降速过程操作不当等，也是导致风机不能安全平稳运行的因素。

- 技术改造措施

- 对风机部分参数进行技术改造（表5）

①更换减速器的斜齿轮，改变减速器的传动比。

表5  齿轮改造参数变化表

| 参数 | 齿数 | 模数 | 螺旋角 | 接触强度安全系数 | 弯曲强度安全系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原主动斜齿轮 | 19 | 7 | 13°50′23.8″ | 1.4 | 2.7 |
| 原被动斜齿轮 | 67 | 7 | 13°50′23.8″ | 3 | 3.2 |
| 新主动斜齿轮 | 19 | 8 | 11°17′27.88″ | 1.4 | 2.7 |
| 新被动斜齿轮 | 57 | 8 | 11°17′27.88″ | 3.1 | 3.3 |

- 将Y315L1-4W 160kW电机改为YB2315L2-6W 132KkW电机。

- 改进风机叶片安装角。风机叶片安装角由8°更改为14°。

⑵ 将风机联轴器金属叠片由原来的圆形更换为八角形，使其弹性及硬度都有了很大的提高，承受剪切扭力增强，延长了叠片的使用寿命。

⑶ 对冷却塔进行改造。冷却塔原球形填料由于使用年限长、损坏严重，对水温的冷却达不到理想效果，不能满足生产工艺要求。通过将原淋水填料、喷头、收水器全部更换，采用薄膜填料和开孔弓形板填料混装的形式，材质采用PVC，改造后在原处理量不变的情况下，温差可达到8～10℃，从而提高了冷却效果，降低了风机的有效运行时数。

⑷ 对1#、2#、4#风机进行了变频改造，风机由原来的刚性启动变为柔性启动，避免了启动时对变速齿轮的瞬间强力冲击，同时根据水温能够自动调节风机的转速，达到优化运行工况及节能双赢的目的。

⑸ 将变速箱润滑油由原来的100#机械油改为100#空气压缩机油，提高了润滑油的防锈、抗氧化、极压抗磨的能力，从而改善了风机传动机构的润滑条件，避免了油质乳化或有杂质等原因引起的齿轮损坏。

⑹ 在设备安装调试方面，由于该设备跨度较长（电机与变速箱相距5m），对齿轮的安装精度要求较高。在风机的改造安装过程中，使用专业测量工具，严把每道质量关，确保每一处配合间隙、同心度等均在设计允许范围之内，保证电机轴和减速箱轴的同轴度。避免了安装过程中轴不同心、串轴、齿轮啮合不良、叶片高度差超出要求等容易引起风机振动的不良因素。

3  技术改造效果

（1）改造前、后风机故障维修时数统计。

表6  改造前、后风机故障维修时数对比表                              h

| 风机编号 | T3201/1 | T3201/2 | T3201/3 | T3201/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造前 | 2002年 | 362 | 384 | 753 | 368 |
|  | 2003年 | 481 | 563 | 504 | 483 |
|  | 2004年 | 1201 | 1086 | 962 | 905 |
| 改造后 | 2005年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2006年 | 0 | 0 | 79 | 0 |

从表6看出，技术改造后，4台风机的平稳运行周期时数有了很大提高。

（2）改造前、后风机的维修频率对比。

表7  技术改造前3年和改造后2年风机维修次数统计表

| 风机编号 | 维修次数 |
| --- | --- |
|  | 改造前 | 改造后 |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| T3201-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| T3201-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| T3201-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| T3201-4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |

从表7看出，技术改造后，4台风机接近零维修。

（3）改造前、后风机的振动状况对比。

表8  改造前、后风机（以T3201-2为例）振动测量数据统计表

| 测量值 | 风机 | 电机轴承 |
| --- | --- | --- |
|  | 径向 | 轴向 | 水平径向 | 垂直轴向 |
| 改造前（平均值） | 18.840 | 5.117 | 6.989 | 3.842 |
| 改造后（平均值） | 2.526 | 2.207 | 2.509 | 1.260 |

通过对改造前后风机（以T3201-2为例）的振动测量数据的对比，可以看出风机的振动状况得到了很大的改善。

（4）改造前、后风机的性能对比。

表9  改造前、后风机性能对比表

| 性 能 | 风量/（m3/h） | 全压/ Pa | 转速/（r/min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 改造前 | 262×104 | 151 | 149 |
| 改造后 | 250×104 | 142 | 116 |

从表9中数据看出，经改造后虽然风机转速降低，但由于风机叶片的角度增大，风量基本不变，风机的性能下降较少。同时对冷却塔进行了改造，风机冷却性能完全能够满足生产运行中对水温的冷却要求，满足了生产需要。

（5）在改善工作环境、提高运行周期的同时实现了节能降耗。

实施技术改造后2年来的统计表明，除3#风机的联轴器金属叠片因材质问题更换过外，其余配件均未进行过维修，仅此一项年节约维修费、材料费10多万元。由于1#、2#、4#风机进行了变频改造，每月可节约用电约1.8万kW·h。

4  结论与讨论

通过对风机的技术改造，降低了运行维修成本，达到了冷却塔长周期稳定运行的目的，并取得了一定的经济效益。但就冷却塔目前运行状态看，仍存在冷却塔振动问题，其原因：一是由于风机轴的跨度较大，叶片较长，在长周期运转后，会发生变形损伤，需要定期对其进行动平衡试验及校直；二是冷却塔风机基础刚性不足，也是引起风机振动的不确定因素之一；三是风机上无监控报警装置，无法对风机的转速与振动进行动态监测。

参  考  文  献

[1] 丁玉兰，等．机械设备故障诊断技术[M]．上海：上海科技文献出版社，1994.7．

[2]  陈莲芳，徐夕仁．风机振动故障诊断及处理[J]．热能动力工程，2006（1）：96-98．

# Text boxes

——————————————

收稿日期：2008-01-10  东营市  257061