从设计功能来看，舒适性空调在设计上与机房专用空调（数据参考市场知名品牌艾默生网络能源CM+系列机房空调）的差异如下表：

|  | 普通空调 | 机房专用空调 |
| --- | --- | --- |
| 热密度（W/m2） | 100～150 | 300～800 |
| 环境调节要素 |  |
| 显热比** | 0.6～0.7 | 0.9～1.0 |
| 运行温度范围 | －5℃～35℃ | －40℃～42℃ |
| 控制温度精度 | ±3℃～5℃ | ±1℃ |
| 换气能力（次/小时） | 10～15 | 30～60 |
| 空气过滤 | 简单 | ASHRAE20℅+ |
| 出风温度 | 6℃～8℃ | 13℃～15℃ |
| 对特别功能要求 |  |
| 再热器 | 部分有 | 提供 |
| 加湿器 | 无 | 提供 |
| 集中监控能力 | 无或功能简单 | 完善的监控功能 |
| 设计运行时间（每年） | 1000～2500h | 8760h |
| 连续运行使用寿命 | 2～3年 | ﹥8年 |
| 断电自动恢复 | 无断电自动恢复和启动延时 | 断电自动恢复，启动延时，且可调 |

** 显热比（SHF：Sensible heat factor）：显热量与总热量的比值。在机房内，90%以上的热量均为显热量，需要高显热比机组。