1  前言

沟槽式管道是我国在20世纪90年代研制开发的一种新型管道,是在管材、管件等管道接头部位加工成环形沟槽,用卡箍件、橡胶密封圈和紧固件等组成的套筒式快速连接管道。

为了能更正确、合理地安装沟槽式管道，使管道安装工程做到技术先进、经济合理、安全适用、便于施工、确保质量，结合中山医院门急诊医疗综合楼、上海银行大厦、上海第一人民医院松江新院病房楼等多项工程沟槽式管道安装、应用的实践经验，编制了本工法。

2  工法特点

沟槽式管道安装工艺具有不破坏镀锌管道锌层、施工快捷、密封性好、便于拆卸等优点,因此,在管道安装工程中得到了广泛的推广和应用。

本工法对管材切割、管道沟槽、支管开孔、管道连接支、吊架安装等作了详细的规定，便于操作人员进行沟槽式管道的施工。根据本工法施工，可以保证管道的施工质量，确保工程的使用功能。

3  适用范围

本工法适用于新建、扩建、改建的建筑物内部，DN20～DN600采用沟槽式连接的、温度不超过800C的生活和生产冷、热水及消防给水等钢管工程。

4  工艺原理

沟槽式管道安装时，首先对需要连接的管道采用专门的滚槽机加工成环形沟槽后,然后在相邻管端套上橡胶密封圈，再用拼合式卡箍件、C型橡胶密封圈和紧固件组成的拼装接头进行拼合式快速连接，完成管道安装。

沟槽连接示意见图1-2。

5  施工工艺流程（见图3）：

图3  沟槽式管道安装工艺流程图

6  操作要点

6.1   管材切割和预加工

6.1.1  管材切割前应按配管图先标定管子外径，其外径误差和壁厚误差应在允许公差范围内。

6.1.2  管道切割应采用机械方法。切口表面应平整，无裂缝、凹凸、缩口、熔碴、氧化物，并打磨光滑。

6.1.3  当管端沟槽加工部位的管口不圆整时应整圆，壁厚应均匀，表面的污物、油漆、铁锈、碎屑等应予清除。

6.2   滚槽机滚压成型的沟槽应符合下列要求：

（l）管端至沟槽段的表面应平整，无凹凸、无滚痕。

（2）用滚槽机对管材加工成型的沟槽，不得损坏管子的镀锌层及内壁各种涂层和内衬层。

（3）滚槽时，加工一个沟槽的时间不宜小于表1的要求。

| 公称直径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 (min) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |

表1 加工一个沟槽的时间

6.3   支管接头的开孔直径应不小于支管外径。

6.4   接头连接和安装

6.4.1  沟槽式接头安装应符合下列要求：

（1）在橡胶密封圈的外侧安装卡箍件。必须将卡箍件内缘嵌固在沟槽内，并将其固定在沟槽中心部位；

（2）压紧卡箍件至端面闭合后，即刻安装紧固件，应均匀交替拧紧螺栓；

（3）安装完毕后，检查并确认卡箍件内缘全圆周嵌固在沟槽内。

6.4.2  支管接头安装应按符合下列要求：

（1）在已开孔洞的管道上安装机械三通或机械四通时，卡箍件上连接支管的管中心必须与管道上孔洞的中心对准；

（2）安装后机械三通、机械四通内的橡胶密封圈，必须与管道上的孔洞同心，间隙均匀；

（3）压紧支管卡箍件至两端面闭合，即刻安装紧固件，应均匀交替拧紧螺栓；

6.5   支(吊)架安装

6.5.1  支(吊)架的型式、材质、加工尺寸和制造质量等应符合国家现行有关标准的规定，并按设计要求安装牢固，位置正确。

6.5.2  支(吊)架的安装应按下列规定进行控制：

（l）立管支架(管卡)：当楼层高度不大于5m时，每层必须安装1个；当楼层高大于5m时，每层不少于2个。当立管上无支管接出时，支架(管卡)安装高度宜距地面1.20～1.60m。

（2）横管吊架(托架)：每一直线管段必须设置1个；直线管段上2个吊架(托架)间的距离不得大于表2的规定。

| 公称直径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350～400 | 450～600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刚性接头 | 2.10 | 2.10 | 3．OO | 3.65 | 4.25 | 5.15 | 5.75 | 7．OO |
| 挠性接头 | 2.40 | 3．OO | 3.60 | 4.20 | 4.80 | 5.40 | 6.00 |

表2横管吊架(托架)允许间距(m)

注：本表适用于非保温管道。对保温管道，应按管道上保温材料重量的影响相应缩小吊架的间距。

6.5.3  横管吊架(托架)应设置在接头(刚性接头、挠性接头，支管接头)两侧和三通、四通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧。吊架(托架)与接头的净间距不宜小于150mm和大于300mm。

6.5.4  在管道系统中，应在下列位置固定支架(吊架)：

（1）进水立管的底部；

（2）立管接出支管的三通、四通、弯头的部位；

（3）立管因自由长度较长而需要支承立管重量的部位；

（4）横管接出支管与支管接头、三通、四通、弯头等管件连接的部位；

（5）高温管道设置补偿器，需要控制管道伸缩的部位。

6.5.5  管道安装时，应及时固定和调整支(吊)架，且不宜使用临时支(吊)架。支(吊)架与管子接触应紧密，滑动支架滑动面应洁净平整，应有防止脱落的设施。

6.6   埋地管道敷设安装

6.6.1  在室内外地坪以下的埋地管道，应敷设在原状土层上或地坪经回填夯实后重新开挖的槽内。埋地管道沟槽式管接头、沟槽式管件上的螺栓和螺母应进行防腐处理。

6.6.2  埋地管道安装完毕后必须进行水压试验，试验合格后方可回填。

7  材料与设备

7.1   沟槽式连接的钢管，可采用镀锌焊接钢管和焊接钢管，镀锌无缝钢管和无缝钢管，不锈钢管等，或内壁涂塑或衬塑的上列各种钢管,并且应符合国家现行有关产品标准的钢管材。

7.2   镀锌焊接钢管应符合现行国家标准《低压流体输送用镀锌焊接钢管》GB／T3091的规定；无缝钢管应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB／T8163的规定；不锈钢管应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB／T14976的规定；内壁涂塑或衬塑的各种钢管也应符合国家现行有关产品标准的规定.

7. 3   连接管道用的卡箍件、管配件和配套的密封圈、紧固件等，必须符合现行行业标准《沟槽式管接头》CJ／T156，由专业生产厂配套供应，并具有相应的产品质量监测报告和出厂合格证。

7.4   主要机具设备（见表3）：

| 序号 | 机具设备名称 | 数 量 | 型 号 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟槽机 | 1 | GS-5 | 100-325mm |
| 2 | 砂轮切割机 | 2 | 400型 |  |
| 3 | 交流电焊机 | 1 | 300型 |  |
| 4 | 电动试压泵 | 1 |  | 0-2.5Mpa |
| 5 | 台钻 | 1 | Z4016J |  |
| 6 | 对讲机 | 2 | GP88 |  |
| 7 | 电锤 | 3 |  | φ8-16mm |

表3 主要机具设备一览表

8  质量控制

8.1   沟槽式管道的安装质量应符合GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》及CECS 151:2003《沟槽式连接管道工程技术规程》的规定。

8.2   管道的实测尺寸必须符合设计要求。

8.3   沟槽式管道水平应有2‰～5 ‰的坡度坡向泄水装置。

8.4   沟槽式管道安装的允许偏差应符合表4的规定：

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平管道纵横方向弯曲 | 每米 全长25m以上 | 1 ≯25 | 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 |
| 2 | 立管垂直度 | 每米 5m以上 | 3 ≯8 | 吊线和尺量检查 |

表4沟槽式管道安装的允许偏差和检验方法

8.5   连接两管口端应平整、无缝隙，沟槽应均匀，卡紧螺栓后管道应平直，卡箍（套）安装方向应一致。

8.6   明装管道成排安装时，应互相平行。

9  安全措施

9.1   操作现场不得有明火。

9.2   使用人字梯登高时，梯子必须坚固，距梯脚40～60cm处要设拉绳，不准站在梯子最上一层工作，梯凳上禁止放工具、材料。

9.3   高空作业，无防护设施时，必须系安全带，并拴在牢固的部位上。

10 环保措施

10.1   管道切割和开孔时,应及时收集铁屑、油麻丝等废料,并妥善处理。

10.2   管材加工和管道安装过程中,应尽量减少噪声对环境的影响。

11 效益分析

从经济效益来看，由于沟槽式管道安装具有施工快捷、密封性好、便于拆卸等优点,因此, 在确保了工程安装质量的前提下,可大大减轻工人安装时的劳动强度，约可提高工效50%.沟槽式管道还具有不受安装场所限制，解决了热胀冷缩对管路的影响，便于维修保养等优点。

从环保效益来看，由于采用了沟槽式连接的新工艺,管道锌层不会被破坏,可大大提高管道中的水质, 并且由于管道锌层得到了有效保护,可大大延长管道的使用寿命,降低了建筑物维修保养的钢材使用量, 同时,由于沟槽式管道是软性连接,可吸收管路的震动,大大降低管道的噪音。

12  应用实例（见表5）：

| 工程名称 | 开竣工日期 | 工程地址 | 建筑面积（m2） | 管道长度 (m) | 应用范围 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山医院门急诊医疗综合楼 | 2003.2.25～2004.9.26 | 徐汇区枫林路西侧，平江路以南 | 72076 | 12321 | 消防系统、喷淋系统、空调供回水系统、冷却水系统、给水管道 | “申安杯” 、“白玉兰”、 “鲁班奖” |
| 上海银行大厦 | 2002.2.20～2006.12.20 | 陆家嘴（银城中路、东园路口） | 107976 | 15232 | 消防系统、喷淋系统、冷热水给水管道 | “上海市优质结构安装观摩工程” |
| 上海第一人民医院松江新院病房楼 | 2003.12.22～2006.4.8 | 松江区新松江路650号 | 34719 | 5278 | 消防系统、喷淋系统、冷热水给水管 | “申安杯”、“白玉兰” |

表5  沟槽式管道应用实例表

作者简介：吴凯民