特殊单立管排水系统最早问世的型式是苏维托单立管排水系统，简称苏维托系统。苏维托系统采用的特殊管件是苏维托。

在排水系统中排水立管与排水横支管连接点是管系中的薄弱环节。立管水流对横支管水流会有干扰，会阻挡横支管水流的顺利出流；而横支管水流对立管水流也有干扰，横支管水流在出流时，会形成水舌，造成立管中心空气通道的阻断。而苏维托这一特殊管件的理念就是使立管水流和横支管水流不相互干扰，技术措施是设置挡板。

1 苏维托平面尺寸

排水立管有一直径，可有四个方向连接横向支管，如图1所示。

图1

在立管的侧向设置挡板，挡板右侧为横支管水流区，而将挡板左侧改为立管水流区，这样立管水流和横支管水流不再相遇，也就从根本上解决了两股水流的干扰问题，如图2所示。

用线条将两侧外缘连接，就成图3形式，这就是常见的苏维托平面。

图2                               图3

1挡板  2立管水流区  3横支管水流区

2 乙字管设置

排水立管原位置在挡板右侧，现位置挪到了挡板左侧，平面位置出现了偏移，在挡板的上部和下部立管还需回归到原来的位置，这就要采用乙字弯来过渡，如图4所示。乙字弯的角度有60°、45°和30°。一般应采用60°，这有利于水流的畅通，但60°的乙字弯相应的高度尺寸要大于45°的乙字弯和30°的乙字弯。

乙字弯本体有直的和旋扭两种，南通生产的旋式苏维托从日本引进技术，乙字弯是旋扭的，但生产难度大，一般都不旋扭。

图4

1挡板  2立管原中心线位置  3立管偏移后中心线位置  4乙字弯

3 挡板上下端标高

挡板是苏维托的主要构造，它使苏维托分成两个腔，一侧是横支管水流腔，另一侧是立管水流腔。挡板起阻隔横支管水流用，因此挡板的上端和下端标高决定于横支管水流状态。以图5为例，横向支管水流有一个高度，水流上沿决定于充满度，一般按0.6计，挡板上沿与充满度水面线持平。挡板下沿，按低于横支管管内底水流抛物线与挡板交点确定。

图5

1挡板  2横支管  3立管中心线  4横支管水面线

4 苏维托底坡确定

在确定挡板下沿尺寸后，按立管水流断面不得减小的原则，底坡点随之确定。国内苏维托产品底坡有60°和45°两种，我们推荐60°的，有利于排水畅通。

5 缝隙尺寸

挡板上部应有缝隙，缝隙用于沟通立管水流腔和横支管水流腔内的空气，进而沟通排水立管和排水横支管的空气，缝隙至关重要，往往是决定苏维托系统排水能力的重要原因。缝隙不能过小，也不宜过大，一般按经验取得。

6 横支管接口

在横支管水流腔可以从三个方向连接横向支管，由于腔体有一定高度，也可以上下两排连接横向支管。高密度聚乙烯（HDPE）材质的苏维托一般都预留上下两排三个方向的六个接口，上排接4吋管，下排接3吋管。需要从某一方向连接管道时，切开管口即可。而铸铁材质的苏维托则要根据工程实际情况，分别开发横支管为不同方向的特殊管件。

7 变化形式

按以上情况形成的苏维托如图6所示，但也有不同类型，如铸铁材质苏维托，由于重量偏重，也有将乙字弯和苏维托分开制造，在工地再予以连接的，无乙字弯管的苏维托如图7所示。

图6  HDPE苏维托                图7  不带乙字管的苏维托

1立管接口  2横支管接口  3 立管中心线

8 光洁度

我国第一个苏维托系统应用在北京前三门工程，后来拆掉了，原因在于堵塞情况严重，而堵塞是由于内壁光洁度不够和挡板上部缝隙偏小，通气量不足而导致，目前推荐消失模工艺或涂塑工艺，以保证产品的内表面光洁度。