南京理工大学课程考试试卷四（学生考试用）

课程名称： 电力系统继电保护 学分： 4 教学大纲编号： 0822401 试卷编号： 考试方式： 闭卷 满分分值： 100 考试时间： 120 分钟 组卷日期： 组卷教师（签字）： 审定人（签字）： 学生班级： 学生学号： 学生姓名：

- 填空题（每空0.5分，共20分，答案写在答卷纸上，写明题号，空格号） 1．为使过电流保护在正常运行时不动作，其动作电流应大于（1），为使过电流保护在外部故障切除后能可靠返回，其返回电流应大于（2）。 2．本线路限时电流速断保护的保护范围一般不超过相邻下—线路的（3）保护的保护范围， 故只需带（4）延时即保证选择性。 3．线路装设过电流保护一般是为了作本线路的（5）及作相邻下一条线路的（6）。 4．在双侧电源网络中，方向性电流保护是利用判别短路功率的（7）或电流、电压之间的（8）关系来判别发生故障的方向。 5．中性点直接接地电网发生接地短路时，零序电流的大小和分布主要取决于变压器接地中性点的（9）和（10）。 6．中性点直接接地电网发生单相接地短路时，零序电压最高值应在（11）处，最低值在（12）处。 7．距离保护是反应（13）的距离，并根据距离的远近确定（14）的—种保护。 8．圆特性阻抗继电器，Zzd为整定阻抗，ZJ为测量阻抗，比幅式阻抗继电器能够启动对方向阻抗继电器应满足的条件为（15），偏移阻抗继电器应满足的条件为（16），方向阻抗继电器的缺点是（17），偏移阻抗继电器的缺点是（18）。 9．相差高频保护是比较被保护线路两端的短路电流的相位。保护范围内部故障时，两端电流相位（19），两侧收到（20）的高频信号，保证了内部故障时两端跳闸，而当保护范围外部故障时，由于两端电流相位（21），两侧收到（22）的高频信号，两端的保护（23）。 10．在电力系统中利用发电机固有的（24）和（25）可以构成100%定子绕组接地保护，其中前者保护范围为（26），而后者保护范围为（27）。 11．在高频保护中，按高频通道传送信号的性质可分为传送（28）、（29）和（30）三种类型。在高频闭锁距离保护中，其启动元件必须采用（31）继电器。 12．重合闸与继电保护的配合一般采用（32）和（33）两种方式。 13．变压器瓦斯保护的作用是反应变压器（34）的各种短路故障及（35）。 14．当发电机电压系统的电容电流大于或等于5A时，发电机定子绕组单相接地保护应动作于（36），小于5A时，保护应动作于（37）。

第 1 页

15．采样频率必须（38）。 16．双母线同时运行时的母线保护，为了选择故障母线，可采用（39）的双母线完全差动保护或（40）比较式母线差动保护。 - 选择题（每小题1分，共计15分） 1．电流保护Ⅱ段、Ⅲ段的灵敏系数Klm要求______。 （A）Klm<1； （B）Klm=1； （C）Klm>1。 2．电力系统短路时最严重的后果是______。 （A）电弧使故障设备损坏； （B）使用户的正常工作遭到破坏； （C）破坏电力系统运行的稳定性。 3．双侧电源线路的瞬时电流速断保护为提高灵敏性，方向元件应装在_____。 （A）动作电流大的一侧； （B）动作电流小的一侧； （C）两侧。 4．考虑助增电流的影响，在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取_____ （A）大于1,并取可能的最小值 （B）大于1，并取可能的最大值 （C）小于1,并取可能的最小值。 5．瞬时电流速断保护的动作电流应大于_____。 （A）被保护线路末端短路时的最大短路电流； （B）线路的最大负载电流； （C）相邻下一线路末端短路时的最大短路电流。 6．双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了_____。 （A）解决选择性； （B）提高灵敏性； （C）提高可靠性。

共 3 页

7．在中性点直接接地电网中，发生单相接地短路时，故障点零序电流和零序电压的相依关系是_____。 （A）电流超前电压约90°； （B）电压超前电流约90°； （C）电压电流同相位。 8．外部短路时，方向闭锁高频保护是靠_____来将两侧保护闭锁. （A）两侧的发信机不发信； （B）近故障点侧的发信机发信； （C）远故障点侧的发信机发信。 9．有一整定阻抗为Zzd=6∠65°Ω的方向阻抗继电器，当测量阻抗ZJ=5∠20°Ω时，该继电器处于_____状态。 （A）动作； （B）不动作； （C）临界状态。 10．高频保护用的高频阻波器直接串接在工频线路中,所以对_______. （A）工频电流有较大影响; （B）工频电流影响不大; （C）对线路有影响。 11．故障点过渡电阻主要对距离保护_____有影响。 （A）I段 （B）II段 （C）III段 12．对于三相变压器,无论在任何瞬间合闸,至少有_____相出现程度不等的励磁涌流。 （A）一； （B）两； （C）三。 13．利用二次谐波分量制动原理构成的变压器纵差动保护，可以有效地躲过_____的影响。 （A）正常运行时的不平衡电流； （B）外部短路时的不平衡电流； （C）励磁涌流。

第 2 页

14．发电机纵差动保护断线监视继电器的动作电流按躲开______来整定。 （A）发电机的额定电流； （B）发电机正常运行时的不平衡电流； （C）发电机外部短路时的不平衡电流。 15．发电机定子绕组接地时，中性点对地电压______。 （A）为零； （B）上升为线电压； （C）上升为相电压。 三．判断题（每小题1分，共计5分。错的在括号中打“╳”，对的在括号中打“√”） 1．整定定时限过电流保护的动作电流时，引入返回系数是Kh，由于电流继电器Kh<1，故使保护的灵敏系数提高。 （ ） 2．调整方向阻抗继电器的灵敏角等于被保护线路的阻抗角，能使方向阻抗继在正方向短路时动作最灵敏。 （ ） 3．偏移特性阻抗继电器可以作距离I段的测量元件。 （ ） 4．BC两相短路时，接UAB和IA−IB以及接UCA和IC−IA的阻抗继电器测量阻抗将 比正常时的大。 （ ） 5．无论是水轮发电机还是汽轮发电机，都可以带着励磁回路一点接地长期运行，因为发电机励磁回路一点接地不会形成接地电流的通路，对发电机无直接危害。 （ ） 四．简答及实验题（每小题6分，共计30分） 1．在继电保护中对方向继电器的基本要求是什么，对于相间短路的功率方向继电器，写出其动作方程，画出其动作特性？ 2．说明单继电器横差保护的工作原理，它能否反应定子绕组相间短路？ 3．双侧电源线路装设自动重合闸时，与单侧电源时相比较，应考虑哪些特殊问题？ 4．试述双母线同时运行时，母线保护实现的方法及其工作原因？ 5．现有过电流继电器、滑线变阻器、灯泡、电源，构造出利用电流继电器控制灯泡亮灭的实验接线图，并说明灯泡亮、灭的条件。

共 3 页

五．分析题（每小题10分，共计20分） 1．利用下图所示的系统，若在线路上安装三段式电流保护和零序电流保护，试完成： （1）保护1、保护2的过电流及零序过电流保护动作时间的整定； （2）说明近后备保护、远后备保护的工作情况。 2．对于图示变压器的差动保护接线，试回答如下问题： （1）为什么变压器星形侧电流互感器要接成三角形； （2）用相量图说明图示差动保护接线正确； （3）若变压器变比为n，两侧电流互感器的变比要满足什么样的关系； （4）经过图示接线，在稳态情况下，差动保护中还有哪些不平衡电流？写出表达式。 六．整定计算题（共10分） 如图所示网络，线路的正序阻抗z1=0.4Ω/km，试计算距离保护1和保护2的Ⅰ、Ⅱ段定值并校验Ⅱ段灵敏性。若Ⅱ段灵敏系数不满足要求，应采取何种措施。

第 3 页

共 3 页