PCS7电子控制系统在埕岛海上油田中心平台的应用

何建勇  中国石化胜利油田海洋采油厂

摘要：埕岛的CB30A中心平台使用SCADA系统，该系统采取主、备数据通信方式，能完成平台、所属井组平台日常工作运行监控与管理，通过扩频微波系统，平台上面的运行参数数据传输到中心系统。PCS7 电子控制系统安置在CCR中心控制室，该系统由1台工程师站和2台操作员工作站组成，工程师站用于系统组态，主要的工作职能是显示人机界面、处理运行参数数据、异常报警、归档数据等监控操作。PCS7过程控制系统功能主要包括平台运行生产数据采集与传输、过程控制、声光报警及运行监管。

关键词：海上平台；PCS7；电子控制系统；数据；过程控制；声光报警

1 平台控制系统组成

SCADA系统是由两部分组成，分别是站控系统和远程控制站（RTU），埕岛的CB30A中心平台也是使用的SCADA系统，该系统采取主、备数据通信方式，能完成平台、所属井组平台日常工作运行监控与管理，通过扩频微波系统，平台上面的运行参数数据传输到中心系统。实现了井组平台无人监管的目的。CB30A中心平台的站控系统主要由三部分组成，分别是PCS7过程电子控制系统、ESD紧急关断系统以及F&G火气监控系统，维护中心平台的正常生产运行工作，并监控各个环节运行状态[1-3]。

（1）PCS7—过程电子控制系统。PCS7主要的功能是维护原油处理系统以及辅助系统运行过程的控制监管，实时监控工艺流程的运行过程，实现各个环节工艺流程安全平稳生产，以及对运行参数的保存、显示、处理、分析和报警工作。

（2）ESD—紧急关断系统。ESD主要的功能是监控工艺系统运行安全，并紧急关断操作，维护平台生产安。紧急关断操作主要分为一级关断、二级关断、三级关断和四级关断。一级关断即关断全站，启动广播系统；二级关断只是关断火气，减少火灾损失；三级关断是对运行工艺系统关断，不影响生产恢复；四级关断是指单元联锁关断，其他环节系统不受影响[2]。

（3）F&G—火气监控系统。F&G系统由两部分组成，分别是中控室火气控制柜和现场探测设备。一旦现场探测到可燃气体，现场探测器就会自动发出声光形式的警报信号，通过警报信号识别火灾级别，工作人员及时去人人火灾并找到火源，平台上的消防系统就会被启动，并立即执行紧急关断操作。

2  PCS7过程控制系统

工业自动化技术日益先进，大型企业对于工业自动化过程控制系统的要求也越来越严格，过程控制系统必须要在完善性、可维护性、可靠性、友好性以及数据的可分析性方面得到显著的提高，同时，过程控制系统还要能改善系统之间、与管理层之间、与现场仪器之间、与总线的横向数据实现兼容、快速、可靠的交换，借助于OPC、SQL等技术，PCS7过程控制系统是数据准确性、快速性、大量性于一体的系统，可以实现大数据的快速、准备集成。目前，西门子公司生产的SIMAT IC PCS7，在硬软件方面都采取的是最先进的技术，该过程控制系统是面向所有应用场合里面使用最为完善的系统，并且兼容性非常强[3]。

ACM

SQL/OPC

MODULBUS

IOBUS

SAM

…

…

SAM

EAM

…

SDM

RTM

…

…

RTM

…

SDM

图1 PCS7电子控制系统组成

PCS7的上位软件主要功能是实现人机界面对话操作，监控的生产运行的各个环节，以工业以太网为基础，实现对平台现场数据的大量采集，以及系统之间的快速通信。在自动化系统方面，主要是采取S7作为现场控制子系统，目的是监控运行过程，采取更加便捷的分布式I/O，来接收现场运行工作检测信号，对信号的接收灵活、安全、可靠。

PCS7电子控制系统的下位机主要采取的是APACS系统，主要由I/O与高级模块ACM构成。该下位机采用的STD总线，总线具有高性能、低价格和低能耗特点，与成熟的I/O能完美结合，配套使用安全可靠，实现了结点机的全部功能，PCS7电子控制系统下位机的工作原理如图2所示。

控制信号输出

上位机传来

控制参数

I/O采样

控制信号

计算机运算

O/I输出

就地显示

数据上网

（如果下位机没有控制，则没有O/I输出）

图2  下位机工作原理图

以工业以太网和Profibus现场总线为基础的PCS7过程控制系统，与其他系统不同之处在于，它融入了全集成自动化思想，将过程数据库和数据库管理软件完美结合起来，实现了将平台上的全面系统信息存放在唯一一个数据库，并且做到了一次输入并能实现全信息输入的目标，就系统信息的准确度和完整性方面，大大提高了系统的性能。PCS7系统所包含的的子系统和软件，能够为平台运行工作，提供高级编程语言、连续顺序控制。平台上面的设备库配置有运行常用的设备，充分调动各种设备的功能，可以实现组态工作简化，运行工程周期也可得到显著缩短。PCS7系统具有很强的开放性，通过工业以太网技术，能够轻松快速连接上位机管理系统，以及其他的控制系统。通过客户机/服务器方式，实现服务器与总操作员站之间的通信联系，通过100MHz以太网，大大提高了服务器与客户机通信质量和速度。利用光缆介质将服务器与CPU连接起来，集成使用，然后再利用100MHz工业以太网，实现全平台生产运行参数数据信息通畅传输流通[3]。

3 PCS7在海上平台上的应用

3.1 应用分析

在埕岛的CB30A中心平台，PCS 电子控制系统安置在CCR中心控制室，该系统由1台工程师站和2台操作员工作站组成，工程师站用于系统组态，主要的工作职能是显示人机界面、处理运行参数数据、异常报警、归档数据等监控操作；一般情况下，需要根据平台上系统的规模范围，配置合理的PCS机柜， 确定机柜数量以及规格大小。海上平台PCS电子控制系统主要包括两个功能模块，分别是PLC通信接口和I/O模块，该套系统具有PCS7系统的所有的功能，在对平台生产运行过程能够安全、方便监控，对现场总线、网络以及仪表进行有机化、一体化集成，数据信息传达安全可靠，并且PCS7系统的扩展性也非常的强；通过采取现场总线技术，不仅可以节省电缆使用量，还可以缩短施工周期以及工程维护时间，同时能大大减小工程开支费用。该系统在埕岛油田的中心平台投入使用后， 刚开始不是很稳定，但是掌握该系统的运行规律后，系统在维护生产运行方面非常稳定，尤其是对远达几公里外的系统可以进行调试修改运行参数，并且可以实现平台运行异常情况下，及时声光报警响应，并立刻实现关断部分工艺开关，维护安全运行的目的，对平台安全生产过程的监控，保障了平台生产和人员生活的正常运行。

3.2 PCS7过程控制系统功能

（1）平台运行生产数据采集与传输。海上平台现场生产动态参数，例如生产压力、气/液流量、温度、电信号等，可以通过下位机中ACM与I/O模块进行快速采集与传输，生产数据信息转变为数字信号后，传回ACM控制器，并进行分析处理。

（2）过程控制功能。ACM是PCS7电子控制系统的控制核心，操作指令或者信号主要通过ACM发出，经由I/O输出数字命令信号，实现海上平台生产运行过程的监管和控制。

（3）声光报警功能。海上平台生产工艺环节都非常重要，各个生产环节的正常运行，是保证海上平台工作的顺利进行的基础，海上平台每个重要环节均设置有报警点，通过声光报警系统，可以让海上平台人员识别危险级别，与此同时，自动生成报警信息保存，生成历史报警信息报表。

（4）运行工艺监管。主要通过人机互助界面，显示海上平台实时生产参数，同时显示和保存的还有生产数据以及报警信息数据；系统屏幕上的按钮可实现切断阀、泵开关的控制，还包括确认控制按钮、是否解锁、复位以及是否实现手动/自动控制等等；历史生产参数自动生成图形方式，清晰刻画出时间周期内的生产动态情况，同时生成以及打印报表。

4结论

大型企业对工业自动化技术的引进越来越多，工业自动化过程控制系统必须要在完善性、可维护性、可靠性、友好性以及数据的可分析性方面得到显著的提高，埕岛的CB30A中心平台使用的PCS7电子系统，具有很强的开放性，通过工业以太网技术，能够轻松快速连接上位机管理系统，与成熟的I/O能完美结合，配套使用安全可靠，实现了该系统的全部功能，对远达几公里外的系统可以进行调试修改运行参数，海上平台每个重要环节均设置有报警点，通过声光报警系统，可以让海上平台人员识别危险级别，该系统性能安全可靠，保障了海上平台生成安全运行。

参考文献

[1]王锦标.浅议石化企业DCS、FCS 的应用和发展[J].中国化工信息网石化自动化，2007.

[2]王卫.DCS系统在莫北油田地面工程中的应用[J].石油规划设计.2003,14(5):49-50.

[3]朱芙菁.DCS电子控制系统在塔河油田联合站的应用[J].油气田地面工程，2014，33（12）：68-69.