防爆场所不发火水泥地面改造

王 硕  大庆油田采油六厂

摘要：油田生产工作中，安全是一切工作的生命线。它直接关系到个人的生命安危和油田企业的生产安全，尤其是油田易燃易爆、高温高压的区域有特殊消防防爆要求，对地面材料的要求很严，一定要具有不发火性。目前，我厂所有的防爆场所设计图纸中均采用不发火水泥地面。但为了保持计量间、中转站等防爆场所的整洁，以及便于日常管理，大部分站、间都自行铺设了普通瓷砖地面，违反了防爆场所的规范要求。因此，针对既要达到防爆场所的规定，又要满足安全性、实用性及美观性，并符合站、间的日常管理要求，需要对不发火水泥地面进行优化升级。

关键词：防爆场所；安全隐患；防静电瓷砖地面；环氧树脂地坪漆

1  喇嘛甸油田防爆场所现状

喇嘛甸油田生产区域面积广大，易燃易爆等危险场所点多面广，一旦发生火灾事故，其后果及影响都是不可估量的。油田生产工作中，安全是一切工作的生命线。它直接关系到个人的生命安危和油田企业的生产安全，尤其是油田易燃易爆、高温高压的区域有特殊消防防爆要求，对地面材料的要求很严格，一定要具有不发火性。不发火性是指“当所用材料与金属或石块等坚硬物发生摩擦、冲击或冲擦等机械作用时，不发生火花或火星，致使易燃物引发火或爆炸的危险”。由于普通的水泥地面在遭遇碰撞、摩擦或静电作用下可能会产生火花，当火花达到一定能量时，且外部条件具备时,就成为引起燃烧、爆炸的点火源因素，因此必须采用一些不会产生火花的材料。

目前，我们的设计图纸中防爆场所均采用不发火水泥地面，价钱在79.33元/㎡左右。它是一种利用水泥作为胶结材料，不发火骨料、掺合料加水拌制而成的一种特殊混凝土，强度一般可以达到10～40MPa，与普通混凝土最大的区别是用石灰石、大理石、白云石等不发火材料取代骨料中能够导电的砂、石。不发火骨料采用白云石、大理石等，因其质地较软可减少碰撞后火花的产生。地面用不发火水泥对于提高生产环境的安全和质量具有重要意义，且费用比其他高分子防爆材料经济。

2  喇嘛甸防爆场所存在的问题及改进措施

2.1 喇嘛甸油田防爆场所存在的问题

不发火水泥地面虽然能够满足物体与地面摩擦不产生火花的要求，但是它与普通水泥地面外观相同，粗糙不光亮、易起灰尘、易脏而且不易清洗。虽然在施工中按照设计图纸要求铺设了不发火水泥地面，但为了保持计量间、中转站等防爆场所的整洁，以及便于日常管理，大部分站、间都自行铺设了普通瓷砖地面，普通瓷砖光亮、美观、而且易于打理，但不能起到防静电的作用，不仅违反了防爆场所的规范要求，而且给防爆场所增添了安全隐患。

2.2 喇嘛甸油田防爆场所地面改进建议

油田防爆场所不同于一般区域，防爆场所的地面不仅要达到整洁美观、易于打理的目的，还应满足生产实际需要。针对既要达到防爆场所的规定，又要满足站、间的日常管理的要求，需要对不发火水泥地面进行优化升级。所要达到的主要技术指标：满足设计规范，使地面防静电不发火，减少防爆场所的安全隐患。

目前，建议两种解决方案，一是在原有水泥地面的基础上，涂刷环氧树脂地坪漆或者刮聚氨酯，隔绝碰撞时产生火花；二是采用防静电不发火瓷砖地面。

2.3 改进方案对比

附表一：                            方案对比

|  | 不发火水泥 | 普通瓷砖 | 环氧树脂地坪漆 | 聚氨酯 | 防静电瓷砖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价钱 | 79.33元/㎡ | 80元/㎡ | 150元/㎡ | 450元/㎡ | 180—240元/㎡ |
| 优点 | 防静电 | 美观、易清洁 | 防静电、颜色亮丽、易清洁 | 防静电、易清洁 | 防静电、花样多、易清洁、免维护 |
| 缺点 | 粗糙不光亮、易起灰尘、易脏而且不易清洗 | 不防静电 | 易磨损、长期使用需要保养和维护 | 价格高、吸水性强易变色、不耐磨、易起皮 | 受重击易开裂 |

从上表可以看出（1）不发火水泥地面上铺设普通瓷砖的价钱为159.33元/㎡，普通瓷砖不具有防静电的功能，违反了防爆场所的规范要求。而且现在很多不发火水泥地面材料不合格，经不起正规检测部分检测，所采用的骨料均存在发火现象，因为这种骨料大部分采购白云杂砂，含有大量的铁元素和石英砂成份。

（2）环氧树脂地坪漆价钱为150元/㎡，可防静电，造价低，颜色亮丽易清洁，但较容易磨损，而且还需要后期保养和维护费用。每三年维修一次，环氧树脂地坪漆的造价就远远超过了防静电瓷砖的价钱。

（3）聚氨酯价钱为450元/㎡，可防静电，但价格较高，且不耐磨易起皮，同样需要后期保养和维护费用。

（4）防静电瓷砖价钱为180-240元/㎡，可防静电，价格适中，与普通瓷砖外观一样，花色丰富，平整性好，耐磨，寿命长，不起尘，易清洁，免维护。且防静电瓷砖自身厚度20cm，施工时就可相应减少结构层中C15混凝土厚度20cm，20cmC15混凝土价钱为21.63/㎡。

因此，建议采用防静电不发火瓷砖。它是一种新型防静电材料，在瓷砖的烧制过程中加入防静电纳米材料烧制而成的，具有通体防静电的功能，克服了当前使用的，如环氧.pvc防静电地板。防静电橡胶板等高分子材料,易老化、不耐磨、易污染、耐久性和防火欠佳的问题等防静电材料的缺点，兼容了陶瓷墙地砖的优点，具有较高性价比的高科持产品，具有永久，稳定的防静电性能，耐磨、耐腐蚀，耐高温达1200℃导电性不变，防渗漏，无毒无味、无辐射，花色品种多，生态环保，使用寿命长等优点。施工时如采用附着力强的弹性材料作为嵌缝剂，既可保证地坪的防静电性能同时满足了环境的洁净要求, 防静电地砖因为其地砖的特性，所以比其它材质要更耐磨。如果不受到重击致使其开裂，它几乎可与建筑物同等寿命。

3  结论

通过对防爆场所地面采取措施，使其不会发生火花。采用防静电不发火瓷砖可以“一劳永逸”，可永久防静电，且后期几乎无需维护；

在选材方面：应选择信誉好的品牌，以保证产品质量。并做不发货试验，确保产品的安全性。施工中：严格按照《地面与楼面施工及验收规范》执行。日后改造：应严格制定地面改造程序，未经设计不得随意对不发火地面进行改造。

参考文献

[1] 袁海龙.国外建筑质量管理动态[J]. 油气田地面工程，2007，26(4)：41

[2] 盛天保. 不发火地面面层材料选择和实验中的几个问题[J].建筑工人,2006, (11)

[3] 李春雷，曾琪. 不发火花混凝土地面施工技术[J].建筑施工, 2004, (01)

【作者简介】王硕：助理工程师，2009年毕业于郑州轻工业学院，现任第六采油厂规划设计研究所设计室土建设计人员。(0459)5833727、15845922220、dqwangshuo@petrochina.com