通过4G技术实现配气站的漫游监控

刘改顺

（青海油田边远油田开发公司 青海 海西州 816400）

摘  要：本文首先分析了3G技术相对于4G技术应用于工业控制中存在的三个方面缺点进行分析，探讨通过B_S架构来与4G手机相连接而实现漫游监控。本配气站的漫游监控方案中，监控现场通过各种传感器进行数据采集，经PLC后进入监控计算机，在组态王和视频监控软件作用下完成数据的显示以及命令操作。系统是以Windows为平台，开发工具采用ASP，后台数据库采用SQL Server2005，通过B_S架构连接网络系统和现场监控系统，以实现操作人员使用4G手机访问网页来进行权限内的操作。

关键词：4G手机；B_S架构；漫游监控

引言

近期，中国4G牌照的发放标志着4G正式进入到我们的生活。伴随科技的不断发展，我们要更好的利用科技来服务生活、生产。对于工业监控领域的未来发展，将主要体现在随时、随地和无所不在，人们也不断的追求生产生活化。本文主要是讨论如何在B_S架构的网络技术下，有效的将4G手机和工业自动监控技术相融合，以达到对自动化系统的漫游监控，这就可以保证在享受生活的同时完成对工业进行实时监控。

1、4G技术简介

所谓4G技术，是指第四代移动通信技术，4G技术的特点是告诉的下载速度，峰值能得到100Mbps，是目前3G技术四五十倍，4G手机在视频图像传输方面除了高速外还可以保证很高的清晰度和质量[1]。3G技术在远程无线监控方面的应用曾一度被寄予厚望，但由于其本身技术的各种缺点而未能广泛推广，其主要缺点有以下3个方面：

首先，对于高清晰度、高质量的视频传输，3G技术无法满足传输速度和带宽的要求。3G网络的传输速度能提供的最高速度约为室内2Mbps、室外384Kbps和移动144Kbps。在实际生产监控中，操作者多为移动状态，其能获取的传输速度相对较低，而只有在保证达到512Kbps的传输速度才能获得理想的CIF画质，而4CIF画质更是需要传输速度达到2Mbps，对于720P的高清画质也就不能奢望了；其次是需要很高的费用，过高的3G视频监控投资使使得一般用户承受不了；再者，3G技术在稳定性方面欠佳，鉴于其较差的稳定性，断续的信号，无法满足工业监控所需[2]。

4G技术相对于3G技术就克服了以上缺点，其高速的下载和上传速度都能保证远程监控能得到优质的高清画面，其良好的稳定性以及很高的性价比都使得4G更容易被普通用户接受。

2、B_S架构网络模式介绍

B_S架构是指Browser/server（浏览器/服务器）的网络模式，该构架能起到桥梁作用实现4G手机与自动化监控系统的连接。在该系统中，服务器上集中了核心部分，包括系统的开发和功能的实现，用户在任意客户端（手机或电脑）连接网络后通过浏览器就可以对服务器的数据进行访问。而其使用的浏览器不需要专门软件，只需要最常用的Internet explorer等，更方面了用户的操作[3]。服务器又分为两种：数据库服务器和web服务器。B_S架构的结构模式为三层：表示层、处理层以及数据层，如下图1所示。

图1：B_S三层结构示意图                    图2：现场监控系统示意图

在上图1中，浏览器为该构架的表示层，其主要作用是实现对网页信息的浏览，通过超文本来达到信息的输入和浏览。功能层是网页发布服务器，其主要是对系统进行开发和维护，连接到数据库服务器，发布网页等各种功能。数据库服务器则为数据层，其主要对对服务器提出的请求进行接收，对数据实现统计、查询和更新等功能，并对网页发布服务器提供相关处理结果。

3、现场监控系统分析

我公司配气站主要是为几家用用气单位进行供气，有花土沟基地电厂、保温、社区和采油厂等，相关监控系统主要如上图2所示。

在以上各个用户的天然气管线上都安装着差温度变送器、压变送器、压力变送器以及电动球阀。PLC负责接收这些设备上传输的4~20毫安模拟信号，而PLC与监控计算机之间的连接是通过RJ45实现，以完成数据管理。在配气站内配备有6台视频监控摄像头，监控计算机接收其捕捉到的信号来进行显示。

在监控计算机内安装相关软件：视频监控和组态王，组态王具有强大的网络功能和组态功能，可实现对本监控系统的组态，以及对web服务器的数据传输[4]。分析本套监控系统，温度、差压和压力等模拟信号采集后汇入PLC，数据经过C++语言编制后写入PLC，根据天然气流量计算公式得到累计流量和瞬时流量等，监控计算机接收各类传输来的数据。在组态王软件的作用下，监控计算机内的系统进行组态，显示PLC传输过来的各类数据，对流程图和历史趋势图进行绘制，对各种报表进行编制等。电动球阀在系统的指令下进行开关操作，该指令可以使根据条件的变化生成，也可以是通过手动设置，信号进入到PLC后由其对电动球阀发出开关量信号，以此来调整电动球阀的开关状态。整个配气站配备6台摄像头，对全部区域进行监控，监控计算机接收视频信号，在视频显示软件的作用下进行显示并传输到web服务器。

4、系统总体结构

该监控系统的总体结构是连接B_S架构的网络系统和现场监控系统，现场监控系统得到的视频信号和其他数据经过网页发布服务器在互联网上进行发布，这就使得任何客户终端在联网后都能进行监控现场的操作[5]。该系统的结构示意图如下图3所示。

5、系统实现

该系统的平台为Windows，其前端开发工具为ASP，数据库服务器和网页发布服务器都为PC Server，采用的操作系统为Microsoft Windows 2003企业版，后台数据库为关系数据库管理系统使用Microsoft SQL Server 2005。

ASP为微软开发的一种编程工具，其特点是方便、简单，为服务器段的脚本编写环境，能够实现动态网页、web应用程序的创建和运行。

图3  系统总体结构示意图

在漫游远程监控系统运行时，如果操作人员需要进行漫游远程监控，可通过4G手机或是其它终端接入互联网后，通过浏览器链接到开发工具发布的网址，在其网站内根据各自权限进行所需操作。服务器在接收到来自浏览器的请求后运行ASP程序，ASP文件对脚本命令进行从上到下的执行和处理，对HTML页面内容进行执行，向浏览器发送页面信息[6]。在该系统下，用户通过浏览器即实现对现场各类数据（温度、差压、压力和流量）、流程图、各类报表以及视频监视信号进行查看，同时，还可实现对电动球阀进行远程操作开关等指令。

6、结语

综上所述，通过4G技术实现配气站的漫游远程监控是开发B_S架构的网络系统，在互联网上对现场的监控系统进行发布，在4G手机或者其它终端接入互联网后根据各自的权限对现场进行实时监控，这在很大程度上降低了工作强度，也可以减少配气站的工作人员配备，也是未来发展的一个方向。

参考文献

[1]周薇薇  4G移动通信技术及其发展趋势分析[J] 信息通信  2013.8

[2]何秉超 3G和4G网络的对比研究[J] 信息系统工程 2013.9

[3] 骆晓娟 许力 基于AJAX和B/S构架的实时监测系统[J] 工业控制计算机 2013.4

[4]陈文刚 宋述勇 韩启华 用C#编程语言实现变电站GPS远程监控的探讨[J] 山西电力 2013.5

[5]郑强 彭琳 邹秋霞 郜鲁涛 基于嵌入式Web服务器的远程温室监控系统设计[J] 农机化研究 2013.11

[6]贾金明 王刚 应用GPRS远程监控系统控制小区产销差探讨[J] 给水排水 2013.10

作者简介：刘改顺，男，